МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Управлінняосвіти і науки Житомирськоїобласноїдержавноїадміністрації

Новоград-Волинськийліцей з посиленоювійськово-фізичною

підготовкоюЖитомирськоїобласної ради

вул. Шевченка,72, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Телефони: код (04141) 3-50-19, 3-50-22, 3-50-23, факс 3-50-19, 3-50-22;

електронна адреса:  licey_pvfp_nv@ukr.net, код ЄДРПОУ 13553798

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Т.в.о. директора

Новоград-Волинського ліцею з ПВФП

_                                                                                     ___________В.Л.Онищук

Наказ №        від _________2020 р.

ІНСТРУКЦІЯ № 25

про заходи пожежної безпеки в актовому залі

- Загальні положення

  - Ця Інструкція розроблена відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 р. № 1417 (зі змінами від 03.10.2017 р.), та Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом МОН України від 15.08.2016 р. № 974.

  - Ця Інструкція встановлює загальні вимоги з пожежної безпеки до актового залу, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування актового залу і є обов’язковою для виконання учнями, стажистами, керівниками, педагогічними, технічними працівниками, спеціалістами і обслуговувальним персоналом закладу (далі - учасники освітнього процесу).

  - Приміщення актового залу повинні відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні.

  - Пожежна безпека в актовому залі забезпечується шляхом проведення організаційних і практичних заходів та використання технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж.

  - Забезпечення пожежної безпеки в актовому залі покладається на педагога-організатора відповідно до законодавства.

  - Застосування аварійно-рятувальної, протипожежної та спеціальної техніки і обладнання для запобігання пожежам та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можливе лише за наявності сертифіката відповідності.

  - Особа, відповідальна за забезпечення пожежної безпеки в актовому залі, його права та обов’язки визначаються відповідно до законодавства.

  - Відповідальність за додержанням правил пожежної безпеки під час уроків та заходів в актовому залі покладається на викладача.

  - Приміщення актового залу повинно бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння:

- порошковий вогнегасник ВП-2 або вуглекислотний вогнегасник ВВ-1.4 (не менше одного).

  - До первинних засобів пожежогасіння необхідно забезпечити вільний доступ.

  - Приміщення актового залу повинні бути забезпечені планом-схемою евакуації на випадок пожежі.

  - Електричні мережі та електрообладнання, що використовуються в актовому залі, та їх експлуатація повинні відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ) та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (зі змінами) (далі - ПТЕ), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533.

  - При  найменшімвиявленнііскрінні, нагрівуізоляціїелектропроводкичи других тепловихпроявелектричного струму, енергіяв актовому заліповинна бути вимкнута на щиті.

  - В актовому залі забороняється палити і розкидати недопалки  та запалені сірники.

- Вимоги пожежної безпеки

  - Евакуаційні виходи в актовому залі слід постійно утримувати справними.

  - Розміщення меблів і обладнання в актовому залі не повинно перешкоджати евакуації людей і підходу до засобів пожежогасіння.

  - Кількість місць у актовому залі встановлюється з розрахунку 0,75 кв. м на особу, а при проведенні ігор і подібних їм заходів — з розрахунку 1,5 кв. м на одну особу (без урахування площі сцени). Заповнення приміщення людьми понад установлені норми не допускається.

  - В актовому залі не допускається залишати без нагляду ввімкнені у мережу електроприлади.

  - Кількість безперервно встановлених місць у ряду та відстань між рядами визначаються Правилами пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України,затвердженими наказом Міністерства освіти України, Головного управління Державної пожежної охорони МВС України від 30 вересня 1998 року № 348/70.

  - Ширина поздовжніх і поперечних проходів у актовому залі має бути не менше одного метра, а проходів, які ведуть до виходів, — не менше ширини самих виходів. Усі проходи і виходи мають розміщатися так, щоб не створювати зустрічних або перехресних потоків людей.

  - Скорочувати ширину проходів між рядами і встановлювати у проходах додаткові місця не дозволяється.

  - Евакуаційні виходи з актового залу мають бути позначені світловими покажчиками з написом «Вихід» білого кольору на зеленому тлі, підключеними до мережі аварійного або евакуаційного освітлення будівлі. Якщо в актовому залі є люди, світлові покажчики повинні бути ввімкненими.

- Вимоги безпеки під час виконання робіт

  - У актовому залі не дозволяється:

- використовувати віконниці на вікна для затемнення приміщень;

- обклеювати стіни і вікна шпалерами і папером;

- застосовувати горючі матеріали, не оброблені вогнезахисними сумішами, для акустичної обробки стін і стель;

- зберігати бензин, гас та інші легкозаймисті і горючі рідини;

- зберігати майно, інвентар та інші предмети, речовини і матеріали під сценою чи помостами, а також у підвалі, розміщеному під актовим залом;

- застосовувати предмети оформлення залу, декорації та сценічне обладнання, виготовлене з горючих синтетичних матеріалів, штучних тканин і волокон (пінопласту, поролону, полівінілу тощо);

- застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні тощо), використовувати хлопавки, застосовувати дугові прожектори, влаштовувати світлові ефекти із застосуванням хімічних та інших речовин, які можуть викликати загоряння;

- установлювати стільці, крісла тощо, конструкції яких виконано з пластмас і легкозаймистих матеріалів, а також ставити приставні стільці у проходах залу;

- установлювати на дверях евакуаційних виходів замки та інші запори, що важко відкриваються;

- установлювати на вікнах глухі грати.

  - Підлога актового залу має бути рівною, без порогів, східців, щілин і вибоїн.

  - Усі горючі декорації, сценічне оформлення, а також драпірування на вікнах і дверях повинні оброблятися вогнезахисними сумішами. Проводити таке вогнезахисне оброблення має спеціалізована організація.

  - Якщо у навчальному закладі немає електричного освітлення, культурно-масові заходи слід проводити у денний час.

  - У актовому залі мають бути справні первинні засоби пожежогасіння. До них необхідно забезпечити вільний доступ.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

  - Після закінчення заходу, що відбувався в актовому залі, відповідальний за проведення заходу вчитель повинен зачинити вікна та вимкнути електроживлення обладнання і приладів, які використовувалися.

  - Відповідальний за пожежну безпеку в актовому залі повинен оглянути його, переконатися у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі, перевірити відключення електроприладів та обладнання і зачинити приміщення.

- Обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

  - У разі виникнення загоряння в актовому залі його слід відразу ліквідувати.

  - У разі виникнення пожежі необхідно:

- негайно повідомити про це пожежну охорону (тел. 101); при цьому слід чітко назвати адресу навчального закладу, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище;

- розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації учнів з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

- вимкнути електромережу;

- вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними у навчальному закладі засобами пожежогасіння;

- сповістити про пожежу керівника навчального закладу або працівника, що його заміщує;

- за потреби викликати медичну службу.

  - Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно ретельно перевірити актовий зал, щоб унеможливити перебування у небезпечній зоні учнів, які сховалися під сидіннями або в інших місцях.

  - У разі виникнення пожежі необхідно утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла.

  - Залишаючи актовий зал, потрібно зачинити за собою двері і вікна.

Розробив:

Інженер з ОП                                                А.Є.Туровська

Зінструкцієюознайомлені: