.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

Новоград-Волинський ліцей з посиленою військово-фізичною

підготовкою Житомирської обласної ради

вул. Шевченка,72, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Телефони: код (04141) 3-50-19, 3-50-22, 3-50-23, факс 3-50-19, 3-50-22;

електронна адреса:  licey_pvfp_nv@ukr.net, код ЄДРПОУ 13553798

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Т.в.о. директора

Новоград-Волинського ліцею з ПВФП

____________В.Л.Онищук

Наказ №        від _________2020 р.

ІНСТРУКЦІЯ № 37

з експлуатації внутрішнього протипожежного водопроводу

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція розроблена відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31.12.2014 № 1417, і визначає правила експлуатації внутрішнього протипожежного водогону.

1.2. Внутрішній протипожежний водогін призначений для гасіння різних горючих матеріалів.

1.3. Системи внутрішнього протипожежного водопроводу постійно утримуютьусправному стані для забезпечення подавання необхідної для гасіння пожежі розрахункової кількості води.

1.4. Заборонено застосовувати внутрішній протипожежний водопровід для гасіння електроустановок під напругою.

1.5. У приміщенні, де розташована насосна станція, має бути температура повітря упродовж року не менше +50 °С та аварійне освітлення. Приміщення тримають постійно зачиненим, а ключі від нього - в обслуговуючого та чергового персоналу. Біля входу доприміщення має бути табличка з написом «Станція (вузол керування) пожежогасіння».

1.6. Насоси-підвищувачі, трубопроводи й арматура, а також електродвигуни системи пожежогасіння маютьбути пофарбовані в червоний колір.

1.7. Електроживлення установок пожежогасіння здійснюють від незалежного джерела живлення або вони мають перемикатисяна нього автоматично уразі вимкнення основного джерела.

2. Нанесення маркуванняна пожежну шафу

2.1. На дверцятах пожежних шаф із зовнішнього боку має бути нанесена така інформація:

- буквений індекс пожежного крана «ПК»;

- порядковий номер пожежного крана (№ ___) після буквеного індексу «ПК»;

- номер телефону виклику пожежної охорони «101»;

- додаткова інформація (за потреби розміщують всередині пожежної шафи) про порядок увімкнення насосів-підвищувачів, відчинення засувки (електрозасувки) обвідної лінії, місце їх розташування тощо.

2.2. У зовнішньому оформленні пожежних шаф має бути червоний сигнальний колір.

2.3. Кожен пожежний кран забезпечують пожежним рукавом і стволом однакового з ним діаметра, а також важелем (за потреби) для полегшення відкручування крана. Довжина пожежного рукава має бути не менше передбаченої проектом (10, 15, 20 м).

2.4. Пожежний рукав і стовбур мають бути з’єднані між собою та приєднані до пожежного крана. Щоб перевірити справність пожежного рукава, перед установкою на пожежний кран, пускають воду, а потім рукав висушують. Льляні рукави не рідше одного разу на шість місяців необхідно перекатуватина нову скатку.

2.5. До внутрішніх пожежних кранів має бути забезпечений вільний доступ. Заборонено встановлювати і зберігати у місцях їх розташування інші атеріали й устаткування.

3. Технічний огляд пожежного крана

3.1. Технічний огляд пожежних кранів проводять не менше двох разів на рік (наприклад навесні й восени). При цьому здійснюють:

- візуальний огляд (відсутність корозії,підтікання стояків і крана, наявність маховика, ущільнювальних гумових прокладок на крані, рукавних на півгайках і стовбурі;

- пускання тазливання води зі стояка, відкручування та закручування крана;

- очищення пожежної шафи, рукава, крана від пилу табруду.

3.2. Результати перевірок реєструють у спеціальному журналі технічного обслуговування.

3.3. Пожежні крани утримують справними і доступними для використання.

4. Приведення в дію внутрішнього протипожежного водогону

4.1. Для того, щоб привести внутрішній протипожежний водогін удію, потрібно:

- відчинити дверцята пожежної шафи;

- взяти пожежний рукав із приєднаним стволом і прокласти його до місця пожежі, не допускаючи при цьому різких заломів, скручення пожежного рукава;

- відкрутити вентиль пожежного крана, щоб пустити водуі направити струмінь в осередок пожежі.

4.2. Пожежні крани встановлюють на висоті 1,35 м над підлогою і розміщують у шафах із отворами для провітрювання, пристосуваннями для пломбування та обладнаних пристроями (кошиками) для розміщення пожежного рукава, укладеного в подвійну скатку або «гармошку».

5. Випробовування внутрішнього протипожежного водопроводу

5.1. Перевіряють працездатність мереж пожежного водопроводу на водовіддачу не рідше двох разів на рік (наприклад навесні й восени) пусканням води.

5.2. Для випробування внутрішнього протипожежного водопроводу на водовіддачу прокладають рукавну лінію зі стволом від найбільш віддаленого і високо розташованого внутрішнього пожежного крана в будівлі.

5.3. Засувки з електроприводом, встановлені на обвідних лініях водомірних пристроїв, перевіряють на працездатність не рідше двох разів на рік. Електрозасувки перевіряють від місцевого та дистанційного пуску одночасно з перевіркою системи внутрішнього протипожежного водопроводу водоподаванням.

5.4. Роботу насоса-підвищувача перевіряють щомісяця від місцевого та дистанційного пуску. У приміщенні, де встановлені пожежні насоси-підвищувачі, має бути вивішена інструкція про порядок введення в роботу насосів та відчинення запірної арматури, а також схема протипожежного водопостачання будівлі та схема обв’язки насосів із зазначенням на ній засувок, вентилів, зворотних клапанів, продуктивності, числа обертів, робочого тиску та потужності насосів.

5.5. На всіх засувках і вентилях мають бути номери, які збігаються з номерами на схемі, чіткі вказівки щодо їх призначення та порядку приведення в дію при запусканні або зупинці насосів.

5.6. Усі виявлені при перевірці несправності в технічному стані пожежних кранів, рукавів і мереж протипожежного водопроводу мають бути усунені якнайшвидше.

Розроблено:

Інженер  з охорони праці                                                А.Є.Туровська